附件1：           
CVHG水冷离心式冷冻机组保养程序
一、常规保养
1、压缩机马达
a. 检测及收紧所有之马达电源端子
b. 检测马达线圈温度传感器欧姆值
c. 马达线组之绝缘阻抗测试
2、马达起动控制箱
a. 收紧所有之电源端子
b. 对马达起动箱除垢
3、润滑系统
a. 检查油槽油位是否正常
b. 收紧油泵马达电源端子
c. 检查及除垢处理
4、控制及保护电路
a. 检查及调整导叶马达
b. 润滑所有导叶之连杆及传动部份
5、冷凝器及蒸发器
a. 检查水及冷媒之温差
6、一般系统检查
a. 检测冷媒系统有否有漏
b. 检测不正常之噪音，振动及高温
c. 检测及报告损坏之表计
d. 从视窗检视压缩机油位是否正常
e. 运转主机，检查及报告其操作状况
二、年度保养（通常在机组启动前进行）
1、压缩机马达
a. 检测及收紧所有之马达电源端子
b. 检测马达线圈温度传感器欧姆值
c. 马达线组之绝缘阻抗测试
2、马达起动控制箱
a. 收紧所有之电源端子
b. 检测马达起动器的所有其它装置
c. 检测各接触器线路端子
d. 对马达起动箱除垢
e. 检测马达接线端子温度
f. 检测各接触器接点
g. 清洁各接触器接点
3、润滑系统
a. 更换压缩机润滑油（每台需7.5加仑）*
b. 检测油槽油位是否正常（运转中）
c. 更换压缩机油过滤器*
d. 检测油温控制传感器
e. 收紧油泵马达电源端子
f. 记录马达运转电流
g. 检测油泵马达绕阻
h. 检测马达线圈内阻
i. 检测及除垢处理
4、控制及保护电路
a. 检测及校正低温传感器
b. 检测及调整高压开关
c. 检测及校正高压传感器（选择配备）
d. 检测及调整油压调节阀
e. 检测油压转换器
f. 检测及调整Guide Vane步进马达
g. 润滑所有Guide Vane之连杆及传动部份
h. 检测冷却水及冰水温度传感器
i. 检测及调整冷却水及冷冻水流量开关
j. 校正及调整主机设定参数
5、冷凝器
a. 检测水及冷媒之温差
b. 检测冷媒饱和温度传感器
c. 检测冷媒饱和压力传感器
d. 拆卸清洗
6、蒸发器
a. 检测水及冷媒之温差
b. 检测冷媒饱和温度传感器
c. 检测及校正冷媒蒸发压力
d. 拆卸清洗
7、抽气系统
a. 检测电磁阀
b. 清洁冷凝盘管铝鳍片
c. 检测马达之绝缘阻抗
d. 抽气系统整组清洁除垢
e. 检测排气是否正常
f. 检测冷媒水份指示器
8、开机运转测试
a. 检测马达线圈温度传感器
b. 油槽视窗油位是否正常
c. 从视窗检测抽气回收马达，
d. 若有水份将其排除
e. 检测不正常之噪音，振动及高温
f. 检测及报告损坏之零件
g. 检测及报告其操作状况


附件2：
温州医科大学附属眼视光医院
中央空调冷水主机保养服务采购


报价文件
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报 价 人 名 称：                           
                                               （加盖企业公章）




项  目  名  称：                           







年     月     日

附件3：
报价一览表

	序号
	设备名称
	型号
	机组编号
	数量
	单价
（人民币）
	合价
（人民币） 
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	（注明品牌）　

	1
	机组保养
	CVHG
	
	2台
	
	
	

	2
	冷冻油
	OIL
	
	8桶
	
	
	

	3
	油过滤器
	FLR
	
	2个
	
	
	

	4
	干燥过滤器
	DHY
	
	2个
	
	
	

	5
	服务费
	1项
	
	

	6
	总报价：               元（大写：           ）



备注：
1. 以上报价内容包括：报价一览表中报价为符合采购单位相关要求的项目总价（含税等费用）。
2. 保养总价不包括提供以下内容：
1) 除上表所列的保养所需基本配件和消耗品之外的其他配件及物料，由服务方报价（参照零配件更换的报价单），双方另行结算，服务方按照相关要求保证空调机组在规定时间内正常运行。
2) 不包括机组以外的设备故障排除服务工作，但服务方需积极配合采购方安排对其它空调设备的维修保养，直至空调设备正常运行。
3) 不包括由于外部因素引起的故障或损坏的故障排除服务工作（如水管破裂、地震或其它人力不可抗拒的事故）。
4) 不包括水处理服务。





附件4
零配件更换报价单
      （不计入报价总价）
	序号
	配件名称
	型号规格
	原产地/制造商
	单 位
	单  价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	……
	
	
	
	



注：报价人除以上罗列的配件外，其余零配件均已包含在报价里。
 
附件5：
  资格证明文件 
（1）法定代表人授权书
温州医科大学附属眼视光医院：

                   （报价人全称）法定代表人               授权                （全权代表姓名）为全权代表，参加项目名称           的报价活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

          
法定代表人 (签字)：
          报价人全称（公章）：
          日期：     年    月   日



附：
授权代表姓名（签字）：                                   身份证：

职务：
详细通讯地址：
手机：
电话：
传真：
邮政编码:




附件6
同类业绩汇总表

	序号
	项目名称
	合同金额
	联系人
	联系号码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：报价人可按此表格式复制，报价人需附上合同或成交通知书，复印件需加盖公章。

报价人全称（盖章）：

代表（签字）：
日期：    年   月   日


附件7
合 同 模 板
采购人（以下简称“甲方”）：温州医科大学附属眼视光医院
服务商（以下简称“乙方”）：                           
鉴于甲方于       年       月       日接受乙方对          服务的投标结果，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规和本服务的招标文件、补充答疑文件、投标文件及承诺，就            服务事宜，经双方自愿、平等协商，达成如下合同约定，共同履行。
第一条  服务概况
1. 服务名称：中央空调冷水主机保养服务
2. 服务地点：温州市鹿城区学院西路270号     
3. 服务内容：
（1）设备概况：温州医科大学附属眼视光医院中央空调系统自2018年6月投入使用，至今已三年有余，其中空调制冷主机为特灵CVHG  2台，本次招标内容是2021年度空调制冷主机的维保和故障维修服务。
（2）维保服务内容：常规保养（1年3次，机组运行期间每个月1次）及年度保养（见附件1）。
（3）故障维修服务内容：服务方正常保养服务时间为星期一至星期五，上午九时至下午五时。星期六星期日及公众假期，如有机组发生故障时，服务方收到通知后需尽快到达采购方指定处提供服务，检查故障原因并提供解决方案；如遇紧急维修需求，要求服务方1小时内人员到位，小修24小时内解决，中修3天内完成，大修15天内完成。
4. 服务范围：
  温州市学院西路270号温州医科大学附属眼视光医院地下室
第二条  服务期限
本次服务期      年，自       年     月     日起至       年     月     日止。
第三条  服务标准
质量标准：在维保期间确保甲方中央空调冷水机主的正常使用。
第四条  服务费用及支付：
1. 合同价格：人民币          元。 大写：           整。
2. 该合同价格已包括：在服务区域内提供服务所需的人工费（包括工人工资、奖金、节日加班费、劳保福利、高温补贴、餐费、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、工人管理费、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任，（零配件更换费用另行结算）。
3. 根据先提供服务后支付原则，按季度支付服务费（乙方需向甲方提供正式税务发票）。零配件更换费用附上清单，单独开具发票报销。
第五条  双方人员
1. 乙方委派的项目负责人为         ，联系号码            ，项目负责人为履行本合同的权限为                 。项目负责人不得随意变更，因特殊原因变更需经得甲方书面同意。
2. 甲方委派的项目负责人为___________，联系号码___________，项目负责人为履行本合同的权限为                        。
第六条  履约保证金
1. 乙方必须在签订合同前缴付履约保证金人民币     /     元或银行出具的保函，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。 
2. 甲方有权从履约保证金中优先扣除乙方违约金以及因乙方行为造成的甲方经济损失。乙方应在接到扣除履约保证金通知后及时补足所扣差额，以保证承包期间履约保证金的完整。
3. 甲方有权在合同生效后，调整履约保证金的金额，且乙方必须按要求将保证金差额缴付甲方。甲方调整履约保证金是考虑以下条款各项之一或全部：
（1）乙方承包的工作内容及费用发生变化；
（2）发生任何有必要调整的因素；
4. 合同终止后乙方按约定退场30天内履约保证金或保函无息退还。
第七条  双方权利和义务
1. 甲方的权利和义务：
（1） 按本合同约定的时间和要求支付费用。
（2） 在职权范围内保证乙方的正常经营不受干扰。
（3） 合同签订前，甲方确保各空调设备应处良好及正常状况，并提供设备说明书及调试报告给乙方；
（4） 甲方必须按合同规定按时支付保养款项；
（5） 合同期内，未经乙方许可，甲方不得擅自修理及拆卸设备元件等；
（6） 若乙方未能按冷冻机年检检查项目细则要求进行保养工作，甲方保留提前解除合同的权利。
（7） 如因甲方原因导致乙方无法按照本合同保养内容完成全部工作内容的，双方应将保养期限续延或变更相关事宜进行协商并另行达成书面补充协议。如本保养期限到期后，因甲方原因双方未能达成上述补充协议的，乙方有权停止本保养下的工作内容。
（8） 乙方完成每次服务后，甲方应在乙方提供的工作单上盖章或指定其相关人员签字，以确认乙方已完成该次服务内容。
2. 乙方的权利和义务：
（1） 按招标文件、投标文件及医院的有关要求提供服务；根据有关法律、法规、本合同的规定及本项目的实际情况，制定服务管理制度及管理方案、计划、持续改进措施等工作目标。
（2） 在服务期内，乙方必须依法用工，做好工作人员所需要的安全教育及安全措施；乙方人员在工作期间必须遵守法律法规与甲方的规章制度。
（3） 乙方应当为本项目安全性负责，若发生因服务原因导致的甲方、乙方或第三方人员受到伤害乃至死亡，应当由乙方独自承担全部责任。若甲方因此支付了费用，乙方应当在接到甲方通知后7个工作日内，根据甲方赔付的金额全额支付给甲方。
（4） 在服务期内，乙方人员违法、违纪、违章等发生事故的一切责任由乙方负责。
（5） 在日常管理过程中发生的事故应及时告知甲方，对本院区的公用设施不得擅自占用和改变使用功能。
（6） 遇突发事件、台风暴雨、检查等情况时，乙方必须加强工作，服从甲方指挥与安排；严格按有关要求（质量、时间、区域）完成工作任务。
（7） 乙方工作人员必须按甲方有关规定办理服务入驻手续。工作时间，乙方员工必须统一着装、持证上岗。
（8） 乙方必须确保投标文件中承诺的设备、工器具按时到位，设备、工器具使用必须合规，在从事某项作业时可能会影响甲方人员健康或造成生活、工作等不便，必须事先征得甲方同意。
（9） 乙方必须服从甲方的管理，有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料；对甲方在日常监管工作中开出的项目整改单，要严格按照规定的时间进行整改，并将整改情况上报甲方。 
（10） 合同期满，乙方必须从合同终止日起7天内向甲方移交原管理的全部档案资料、以及在履行合同过程中形成的各类资料。乙方应在结算后3天内将所有的物品撤离甲方场所，否则视为乙方放弃所遗留物品的所有权并任由甲方处置。
（11） 提供良好的技术人员和工具仪器，最佳的服务质量和态度，严格按照本冷水机组的保养标准做好维护保养工作，并认真填写运行报告，使设备处于良好运行状态，由于乙方技术人员操作不当引起的故障或损坏，由乙方负责排除故障。
（12） 乙方技术人员工作期间，需佩戴工作证，在空调设备出现故障时，应提出书面解决方案供甲方参考。
（13） 每次保养结束后，乙方将向甲方提供检查报告及故障隐患清除之建议。
（14） 定期保养时间应提前一周通知甲方，以便甲方提前安排，不致影响正常的生产。
第八条  违约条款
1. [bookmark: _Toc422322547][bookmark: _Toc419045121]由于甲方未及时或全部支付服务费给乙方，导致乙方不能为甲方正常提供服务而造成的不良后果，由甲方负责，并依法承担乙方经济损失的赔偿责任。
2. 由于乙方不履行或部分履行招标文件、补充答疑文件与乙方投标方案有关服务内容，导致甲方该项目或部份项目不能正常运营而产生的不良后果，由乙方承担违约责任，并依法承担甲方经济损失的赔偿责任；情节严重的，甲方有权单方解除合同且不承担任何违约责任。
3. 如遇有关部门进行检查，乙方必须保证本项目工作符合标准，如因乙方原因未能达到标准而导致无法通过检查，乙方将负责全部违约责任。
4. 乙方破产清算、重组及兼并等事实发生，或被债权接管经营，甲方有权单方解除合同且不承担任何违约责任。 
第九条  不可抗力
在服务期间发生地震等双方不能预料和不可抗力的自然灾害导致服务不能正常经营，合同不能或不能全部履行，双方可以按以下内容执行：
1. 任何一方可以书面形式终止合同无需做出任何赔偿。
2. 因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。
3. 甲方不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。
4. 因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响。对恢复服务合同期的价格及其它费用双方可以协商解决。对于乙方知道或应当预见而没有采取应对措施，导致甲方遭受损害的，乙方应当予以赔偿。
第十条  其他
1. __________/________________
第十一条  争议解决
合同争议的最终解决方式为下列第   2   种方式：
1. 提请 /     仲裁委员会进行仲裁。
2. 向     甲方所在地方 人民法院提起诉讼。
第十二条  合同的组成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1. [bookmark: _Toc5259_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10001_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30388_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc261_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19043_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc930_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23854_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32560_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14139_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31681_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19916_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30470_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3313_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2406_WPSOffice_Level2]中标通知书（如果有）；
2. [bookmark: _Toc11212_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26817_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9364_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17351_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29977_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13611_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23710_WPSOffice_Level2]投标文件及其承诺（如果有）； 
3. 其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 
第十三条  合同的生效、补充与中（终）止
1. 本合同经双方签字盖章后生效。
2. 合同期内，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同不可分割的一部分。
3. 乙方如要提前中止部分或全部合同的合同，需提前3个月，征得甲方同意后，方可中止。
4. 甲方如要提前中止部分或全部合同的合同，需提前3个月，征得乙方同意后，方可中止。
第十四条  合同份数
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
法定代表人：                        法定代表人：
授权代理人：                        授权代理人：
纳税人识别号：123303007743926187   纳税人识别号： 
地址：温州市学院西路270号         地址： 
开户行：中国建设银行温州分行       开户行： 
账号：33001623535059500077         账号： 
日期：                              日期：
外包服务安全协议
发包方（甲方）：温州医科大学附属眼视光医院
承包方（乙方）： 
服务项目： 
服务地点： 
为维护甲乙双方的合法权益，明确双方的安全管理职责、权利和义务，做好甲方的现场及安全管理工作，现对外来施工或服务承包方（乙方）在甲方区域内进行建筑、安装、维修施工、外包清洗、搬迁等外包服务项目的安全进行管理，经甲乙双方共同协商，签订本协议：
1、本协议依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品卫生法》等相关法律要求制定。
2、本协议作为外包服务合同的附件，与主合同具有相同的法律效力，与主合同同时生效，同时终止。
3、乙方必须加强对现场工作人员的安全教育，提高现场工作人员的安全意识和安全技术水平。
4、乙方随带的施工设备及用具，应符合国家和企业安全规程要求。特种作业人员必须持证操作。对有危险性的生产区域和工程项目作业，如可能引发火灾、爆破、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤害等容易引起人员伤害和设备事故的作业场所及大型吊装作业，甲方应对乙方进行专门的技术交底，要求乙方对施工项目的风险进行控制，制定应急处置措施。
5、乙方必须认真贯彻建筑安装工程的安全技术操作规程。在甲方区域内进行施工时，必须和甲方项目负责人保持密切联系，如需要动用甲方水、电、气和其他设备设施或进行危险作业（吊装、登高架设、锅炉压力容器等），必须与甲方确认后方可实施。未经甲方允许，乙方不得擅自使用和移动甲方设备设施，否则所发生的一切后果由乙方承担。
6、在高温、大风等不良气候条件下施工时，乙方应自备防高温、防风、防雨、防雷击等安全措施，确保安全施工。
7、甲方对乙方施工现场检查时提出的违章现象和不安全隐患，乙方必须立即整改，如出现危及人身的设备安全的紧急情况，甲方有权对乙方进行罚款处理或停止乙方施工。
8、乙方保证派遣身体健康的工作人员，严格执行有关安全规定，明确指定现场安全负责人，切实采取并对所派遣的所有工作人员的安全负全面责任，工作过程中因乙方原因造成的各种人身伤害、财产损失均由乙方承担，甲方不负任何责任。如乙方不履行本协议给甲方或任何第三方造成人身伤亡、财产损失等全部由乙方负责赔偿。
9、由于甲、乙以外的第三方原因造成乙方人身、设备事故，甲方不承担责任。
10、如是员工餐、病人饮食供应等餐饮外包服务，以及小卖部、咖啡吧等租赁服务提供的食品应做好食品安全工作以及消防、环境安全，发生食品卫生事故或其它人身安全事故，该项目承包方应积极妥善解决处理，由此产生的一切后果及赔偿费用均由承包方承担。
11、乙方严禁将承包工程层层转包。
12、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字或盖章后生效。
甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：                 法定代表人或授权代理人：

日期：                                      













廉洁协议书
——货物/服务购销合同附件
甲方：温州医科大学附属眼视光医院
乙方： 
为加强货物/服务购销中廉政建设和行风建设，进一步规范货物/服务购销行为，抵制商业贿赂，预防职务犯罪，从源头上制止腐败现象和不正之风的产生，维护公正、公平，维护患者和甲乙双方的合法权益，甲方与乙方在签订货物/服务购销合同时，特签订廉洁协议书（购销合同附件）。
第一条：甲乙双方的责任
甲乙双方都应认真遵守国家廉政从业法律、法规和规章制度，认真做好货物/服务购销工作。
一、甲方的责任
（一）甲方不准以任何借口向乙方索要现金、有价证券、开单费、回扣、提成等，不得擅自就采购项目进行私下商谈，不得透露有关招投标内控信息等商业秘密。
（二）甲方所购货物/服务必须实价开票、账务结票。甲方在货物/服务采购中不采用折扣和账外账等方式向经销单位获取不正当费用，但乙方必须根据市场情况以最优惠价向甲方提供有关用品。
二、乙方的责任
（一）乙方提供给甲方的货物/服务必须符合国家质量标准，及时配送，如发现质量不符合规定要求者，将立即停用，扣发该货款，并追究有关责任。
（二）进入甲方的乙方货物/服务一律由甲方相关部门统一管理，统一采供。乙方不得到采购人员等相关人员的家中洽谈业务，不得到科室等私下向使用人员等相关人员进行任何形式的促销活动，不得以任何形式给使用人员等相关人员进行任何形式的促销活动。
（三）乙方不得擅自到科室推销货物/服务，乙方的新货物/服务如需宣传推广工作，可通过公司相关职能部门统一公开组织，不准乙方及其代表在科室进行其货物/服务宣传和促销活动，干扰正常工作秩序。
第二条：对责任人的处理：
一、甲方工作人员如违反本合同，利用职务之便开方提成，利用职权向乙方索要红包、礼金、回扣等行为的，乙方须向甲方纪检监察部门反映，一经查实，甲方将依法依规严肃处理，并严格为举报者保密。情节严重者，依照有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；构成犯罪的，移交有关部门依法追究刑事责任。
二、乙方工作人员有违反本协议的，一经查实，甲方将立即停止与乙方的一切业务往来，并列入本院商业贿赂“黑名单”；对列入“黑名单”的生产经营企业，公司3年之内将不再与其签订任何购销合同。按照管理权限上报追究责任；凡因货物/服务质量问题造成甲方及患者利益受损的，乙方负全部责任并赔偿甲方及患者全部经济损失及承担相应民事责任，甲方中止与乙方的业务关系，情节严重者，甲方有权向司法机关移交。
第三条：本协议与合同同样具有法律效力，经双方签署后立即生效。
第四条：本协议的有效期为双方签署之日起至乙方货物/服务完全退出甲方使用周期为止。
第五条：本责任书一式肆份，甲方贰份、乙方贰份。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：

日期：                                     
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