附件1

温州医科大学附属眼视光医院

洁净电热蒸汽发生器维保服务询价采购

报价文件

正（副）本

报 价 人 名 称：

（加盖企业公章）

采  购  编  号：

项  目  名  称：

年     月     日

附件2

报价一览表

| 项目名称 | 项目报价 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |
| 投标人（公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 年 月 日 |  |  |

# 以上报价内容包括：报价一览表中报价为符合采购单位相关要求的项目总价（含税等费用）。

# 附件3

# 2020年以来同类业绩汇总表

项目名称：                            采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

注：报价人可按此表格式复制，报价人需附上合同或成交通知书，复印件需加盖公章。

报价人全称（盖章）：

代表（签字）：

日期：    年   月   日

# 附件4

# 资格证明文件

# （1）法定代表人授权书

温州医科大学附属眼视光医院：

（报价人全称）法定代表人               授权                （全权代表姓名）为全权代表，参加采购编号        项目名称        的报价活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

报价人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

身份证：

授权代表姓名（签字）：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

合 同 模 板

甲方（以下简称“甲方”）：温州医科大学附属眼视光医院

服务商（以下简称“乙方”）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，同意就（            ）服务事项协商一致，订立本合同。

第一条  服务项目概况

    - 项目名称：

    - 项目地点：

    - 服务期限：2年，自     年  月  日起至       年   月    日止。

    - 服务概况：在维保期间维保要求为含软、硬件维保及相关技术支持，设备故障所需的配件均需由乙方免费提供。

    - 设备参数：洁净蒸汽发生器2台，品牌：新华，产品型号：CleanQ120，功率120KW，设计温度170℃，设计压力0.7MPa，水容量：23L，蒸发量：160Kg/h，电源：AC380V/50Hz，设备净重：450Kg。

第二条  服务内容

1.服务主要内容：在维保期内对蒸汽发生器的故障进行维修，至少每季度进行一次保养和故障排查，必要时更换零部件，比如加热管(半年更换一次)、各类阀门、连接线等，设备故障所需的配件均需由乙方提供（包含在此次报价里），维修时所更换的配件必须是原厂配件。

2.乙方需要事先备好一定数量的常用部件，便于及时更换。如发现所换配件不是原厂配件，由乙方承担此配件原厂价格2倍的违约金，从下次服务费中扣除。

3.服务期内进行紧急抢修（2小时内响应，12小时内到达现场,24小时内排除故障）。

4.保养内容涉及到需维保设备的各个方面，包含常见故障等内容。每次保养和维修工作需提供一份内容详尽的报告（投标时提供报告格式）,对设备情况做好备案，以供日后查询。乙方需根据实际运行维护情况，提供年度的运维、安全服务总结报告，报告需要保留3年。

5.每季度保养检查内容：

1）检查设备电源、加水泵、加热管、交流接触器连接线是否有松动烧蚀现象。

2）检查进水、排水阀门是否有效。

3）检查电热管工作是否正常。

4）检查进水管路和器身管路是否有漏水、漏气问题。

5）检查安全阀是否能有效开启保护。

6）手动反复开启电加热，查看交流接触器是否打火，是否黏连

7）开机运行设备，检查是否运转正常

6.服务措施：应急故障维修：当设备发生故障时，技术工程师首先通过电话进行故障诊断、指导操作，当此步骤无效时，以最快捷的速度到达现场。乙方工程师无法解决的故障时，需邀请原厂工程师协助故障处理。

第三条  服务费用及支付：

- 合同价格：人民币           元。 大写：                。

- 该合同价格已包括：在服务区域内提供服务所需的人工费（包括工人工资、奖金、节日加班费、劳保福利、高温补贴、餐费、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、工人管理费、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任，实行费用总包干。

- 根据先提供服务后支付原则，乙方提供符合有关部门要求的《建筑消防设施检测报告》且提供正式发票后一次性结清全款。

第四条  履约保证金

- 乙方必须在签订合同前缴付履约保证金人民币  /  元（合同金额的5%）或银行出具的保函，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。

- 甲方有权从履约保证金中优先扣除乙方违约金以及因乙方行为造成的甲方经济损失。

- 合同终止后乙方按约定退场30天内履约保证金或保函无息退还。

第五条  双方权利和义务

- 乙方的权利和义务：

1）乙方的工作人员经相关专业考核合格后持证上岗，甲方有权进行审核。

2）乙方必须严格按照招标文件及合同约定提供服务，并根据甲方要求不断改进服务手段，自觉接受甲方相关部门的监督与检查。

3）在服务期内，乙方所有人员的人身安全由乙方全权负责，乙方工作人员索赔金额由乙方全部承担。

4）乙方服务人员应遵守甲方内部的一切行政管理、消防安全等规章制度。

5）遇突发事件或安全检查时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

6）乙方委派的项目负责人为         ，联系号码            ，项目负责人为履行本合同的权限为              。项目负责人不得随意变更，因特殊原因变更需经得甲方书面同意。

2．甲方的权利和义务：

1）甲方在职权范围内保证乙方的正常经营不受干扰。

2）保证乙方服务所需的人员按规定正常进入服务区域内开展服务工作。

3）甲方委派的项目负责人为        ，联系号码             ，项目负责人为履行本合同的权限为                。

第六条  违约条款

1.乙方违反本合同等的约定、未履行约定的服务事项或未达到约定的服务标准，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改后仍未达到甲方要求的，甲方有权单方解除合同、不予退还履约保证金且不承担任何违约责任。

2.非乙方责任，甲方如单方终止合同，甲方须向乙方支付合同总价5%的违约金，并赔偿因此给乙方造成的其它经济损失。非甲方责任，乙方如单方终止合同，乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其它直接经济损失。

第七条  争议解决

合同争议的最终解决方式为下列第   2   种方式：
   （1）提请 /     仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向     甲方所在地方 人民法院提起诉讼。

第八条  合同的补充与中（终）止

1.乙方如要提前中止部分或全部合同，需提前三个月，征得甲方同意后，方可中止。

2.甲方如要提前中止部分或全部合同，需提前三个月，征得乙方同意后，方可中止。

3.合同期内，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同不可分割的一部分。

第九条  合同份数

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

授权代理人：                        授权代理人：

纳税人识别号：123303007743926187 纳税人识别号：

地址：温州市学院西路270号        地址：

开户行：中国建设银行温州分行     开户行：

账号：33001623535059500077       账号：

联系电话：                          联系电话：

日期：                            日期：

廉洁协议书

——货物/服务购销合同附件

甲方：温州医科大学附属眼视光医院

乙方：

为加强货物/服务购销中廉政建设和行风建设，进一步规范货物/服务购销行为，抵制商业贿赂，预防职务犯罪，从源头上制止腐败现象和不正之风的产生，维护公正、公平，维护患者和甲乙双方的合法权益，甲方与乙方在签订货物/服务购销合同时，特签订廉洁协议书（购销合同附件）。

第一条：甲乙双方的责任

甲乙双方都应认真遵守国家廉政从业法律、法规和规章制度，认真做好货物/服务购销工作。

一、甲方的责任

（一）甲方不准以任何借口向乙方索要现金、有价证券、开单费、回扣、提成等，不得擅自就采购项目进行私下商谈，不得透露有关招投标内控信息等商业秘密。

（二）甲方所购货物/服务必须实价开票、账务结票。甲方在货物/服务采购中不采用折扣和账外账等方式向经销单位获取不正当费用，但乙方必须根据市场情况以最优惠价向甲方提供有关用品。

二、乙方的责任

（一）乙方提供给甲方的货物/服务必须符合国家质量标准，及时配送，如发现质量不符合规定要求者，将立即停用，扣发该货款，并追究有关责任。

（二）进入甲方的乙方货物/服务一律由甲方相关部门统一管理，统一采供。乙方不得到采购人员等相关人员的家中洽谈业务，不得到科室等私下向使用人员等相关人员进行任何形式的促销活动，不得以任何形式给使用人员等相关人员进行任何形式的促销活动。

（三）乙方不得擅自到科室推销货物/服务，乙方的新货物/服务如需宣传推广工作，可通过公司相关职能部门统一公开组织，不准乙方及其代表在科室进行其货物/服务宣传和促销活动，干扰正常工作秩序。

第二条：对责任人的处理：

一、甲方工作人员如违反本合同，利用职务之便开方提成，利用职权向乙方索要红包、礼金、回扣等行为的，乙方须向甲方纪检监察部门反映，一经查实，甲方将依法依规严肃处理，并严格为举报者保密。情节严重者，依照有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；构成犯罪的，移交有关部门依法追究刑事责任。

二、乙方工作人员有违反本协议的，一经查实，甲方将立即停止与乙方的一切业务往来，并列入本院商业贿赂“黑名单”；对列入“黑名单”的生产经营企业，公司3年之内将不再与其签订任何购销合同。按照管理权限上报追究责任；凡因货物/服务质量问题造成甲方及患者利益受损的，乙方负全部责任并赔偿甲方及患者全部经济损失及承担相应民事责任，甲方中止与乙方的业务关系，情节严重者，甲方有权向司法机关移交。

第三条：本协议与合同同样具有法律效力，经双方签署后立即生效。

第四条：本协议的有效期为双方签署之日起至乙方货物/服务完全退出甲方使用周期为止。

第五条：本责任书一式肆份，甲方贰份、乙方贰份。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：              法定代表人或授权代理人：

日期：